2025年旗山图书馆机房不间断电源（UPS）

第一部分 采购通知书

一、项目名称：旗山图书馆机房不间断电源（UPS）。

二、项目服务地点：福建师范大学旗山校区图书馆。

三、递交报价等文件地点：福建师范大学仓山校区图书馆。

第二部分 具体需求

一、不间断电源主机（UPS）：

1、三进三出≥40KVA不间断电源，输入电压380V，频率50/60HZ；输出380V±1%；频率50/60HZ自适应；内置主路输入、旁路输入，输出及维修4个开关，提供空开产品图片。

2、输入电压: 380/400/415VAC（线电压）输入电压范围: 304-485VAC（线电压）满载，304-138VAC（线电压），负载从100%到40%之间线性降额。

3、输入功率因数>0.99。

4、频率精度0.1%, 峰值比3:1。

5、过载能力: 110%, 1小时后转到旁路；125%,10分钟后转到旁路；150%, 1分钟后转到旁路；>150%, 200毫秒后转到旁路。

6、UPS内所有电路板均采用三防工艺，中标后需提供国家认可的检测（检验）机构出具的检测（检验）报告佐证原件备查。

7、中标后提供第三方权威机构出具的UPS不间断电源维护旁路、故障检测系统自主研发佐证资料原件备查。

8、中标后提供第三方权威机构出具的充电器限流控制功能自主研发资料原件备查。

9、采用绿色低碳UPS，满足ISO14067-2018、PAS2050:2011规范，中标后提供所投系列UPS碳足迹证书佐证资料原件备查。

10、确保能源信息安全，品牌具有ISO20000信息技术服务管理体系、ISO27001信息安全管理体系、ISO50001-2018能源管理体系认证，中标后提供有效期内认证证书复印件资料原件备查。

11、UPS系统需具有黑匣子功能，全面监控功率模块关键部分参数，实现故障可控可管：记录和预警关键部位器件的数据，可设置风扇更换时间到期提示功能，提供不少于8个温度监控点，包含IGBT温度、进风口温度、出风口温度或SCR温度，并在LCD屏显示，中标后需提供国家认可的检测（检验）机构出具的检测（检验）报告佐证原件备查。

12.监控每节电池温度、电压、内阻、并计算出电池的健康状态;出现电池异常能通过现有机房场地监控系统发出告警。

13.确保服务规范、安全，品牌应具有五星级售后服务体系认证，中标后提供所投品牌五星级售后服务认证资料原件备查。

二、免维护铅酸蓄电池：阀控式密封铅酸蓄电池64节12V 100AH。

三、服务要求：

1、所有线材及配件含超出部分均包含在报价内。

2、本项目中标价为全包价不做任何增补.

3、项目应在中标后一日内到货并完成安装。

第三部分　相关要求

一、合法独立的符合《民法通则》规定的企业法人单位；

二、法定代表人身份证复印件；

三、提供福建省政府采购供应商资格承诺函，范本如下。

四、符合条件并报价最低者为中标单位。

### 福建省政府采购供应商资格承诺函范本

致：福建师范大学图书馆

单位名称(自然人姓名):

统一社会信用代码(自然人身份证号码):

法定代表人(负责人):

联系地址和电话:

我单位(本人)自愿参加本次政府采购活动，严格遵守《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规，坚守公开、公平公正和诚实信用等原则，依法诚信经营，并郑重承诺:

一、我单位(本人)具备采购文件要求以及《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件:

1.具有独立承担民事责任的能力;

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度;

3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力;

4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录;

5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6.法律、行政法规规定的其他条件。

二、不存在违反《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十八条规定的“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动”情形。

我单位(本人)对本承诺函及所承诺事项的真实性、合法性及有效性负责，并已知晓如提供资格承诺函不实，可能涉嫌《中华人民共和国政府采购法》第七十七条第一款第(一)项规定的“提供虚假材料谋取中标成交”违法情形。经调查属实的，愿意接受行政监管部门按照《中华人民共和国政府采购法》第七十七条:“处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由市场监管部门吊销营业执照，构成犯罪的，依法追究刑事责任”和政府采购法律法规有关规定处理。

供应商：名称(单位公章):

日期：　　年　　月　　日

注：

1.我单位(本人)专指参加政府采购活动的供应商(含自然人)；

2.资格承诺的供应商应在投标(响应)文件中按此模板提供承诺函，否则，视为未按照招标文件规定提交投标人的资格及资信文件，按资格审查不通过处理。